## 제조공정 흐름도
[제품 개요]
의약품 구분 | 품목 종류 | 공정 단계 | 시설 구분 | 공정장비 컨셉 | 목표 규제기관
Therputics | mAb | 원료의약품 (DS) | 전용 시설 | Multi-use | FDA
[제조공정 흐름도]
구분 | Room 명 | (영문명) | 주요 공정 No. | 세부 공정 No.
주공정 구역 | 배지조제실 | Media preparation | P1. 배지 제조 | P1-1. 배지 원료 칭량
주공정 구역 | 배지조제실 | Media preparation | P1. 배지 제조 | P1-2. 배지 제조
주공정 구역 | 배지조제실 | Media preparation | P1. 배지 제조 | P1-3. 배지 여과
주공정 구역 | 버퍼조제실 | Buffer preparation | P2. 버퍼 제조 | P2-1. 버퍼 원료 칭량
주공정 구역 | 버퍼조제실 | Buffer preparation | P2. 버퍼 제조 | P2-2. 버퍼 제조
주공정 구역 | 버퍼조제실 | Buffer preparation | P2. 버퍼 제조 | P2-3. 버퍼 여과
주공정 구역 | Seed 접종실 | Inoculation | P3. Seed 접종 | P3-1. Cell bank 접종
주공정 구역 | Seed 접종실 | Inoculation | P3. Seed 접종 | P3-2. Flask 배양 1
주공정 구역 | Seed 접종실 | Inoculation | P3. Seed 접종 | P3-2. Flask 배양 2
주공정 구역 | 배양실 | Cell Culture | P4. 배양 | P4-1. 배양 N-4
주공정 구역 | 배양실 | Cell Culture | P4. 배양 | P4-2. 배양 N-3
주공정 구역 | 배양실 | Cell Culture | P4. 배양 | P4-3. 배양 N-2
주공정 구역 | 배양실 | Cell Culture | P4. 배양 | P4-4. 배양 N-1
주공정 구역 | 배양실 | Cell Culture | P4. 배양 | P4-5. 생산배양
주공정 구역 | 회수실 | Harvest | P5. 회수 | P5-1. 연속원심분리
주공정 구역 | 회수실 | Harvest | P5. 회수 | P5-2. Depthfiltration
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | P6. 정제1 | P6-1. 크로마토그래피 1
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | P6. 정제1 | P6-2. Virus inactivation
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | P6. 정제1 | P6-3. 크로마토그래피 2
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | P6. 정제1 | P6-4. 크로마토그래피 3
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | P6. 정제1 | P6-5. Virus filtration
주공정 구역 | 정제실2 | Purification 2 | P7. 정제2 | P7-1. 농축 및 버퍼교환
주공정 구역 | 정제실2 | Purification 2 | P7. 정제2 | P7-2. Filtration
주공정 구역 | 정제실2 | Purification 2 | P7. 정제2 | P7-3. Bulk fill

## Room 요구 규격서
[건축물 구조]
층수 | 제공 면적 (m2) | 제공 규격 (가로*세로) | 인원 출입구 | 자재 반입구 | 폐기물 반출구
3층 | 3340 | 78500mm * 42500mm | 3시 방향 | 12시 방향 | 9시 방향
[Room 요구 규격서]
구분 | Room 명 | (영문명) | 청정도 | 목표 환기횟수 (ACH) | Room 출입동선 | 착용 복장 | 세부 공정 No. | 면적 비율 (%)
주공정 구역 | 배지조제실 | Media preparation | Grade C | 30 | Both-way | 무진복 | P1-1. 배지 원료 칭량, P1-2. 배지 제조, P1-3. 배지 여과
주공정 구역 | 버퍼조제실 | Buffer preparation | Grade C | 30 | Both-way | 무진복 | P2-1. 버퍼 원료 칭량, P2-2. 버퍼 제조, P2-3. 버퍼 여과
주공정 구역 | Seed 접종실 | Inoculation | Grade C | 30 | One-way | 무진복 | P3-1. Cell bank 접종, P3-2. Flask 배양 1, P3-3. Flask 배양 2
주공정 구역 | Seed 접종 전실 | CAL-in Inoculation | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | Seed 접종 후실 | CAL-out Inoculation | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 배양실 | Cell Culture | Grade C | 30 | One-way | 무진복 | P4-1. 배양 N-4, P4-2. 배양 N-3, P4-3. 배양 N-2, P4-4. 배양 N-1, P4-5. 생산배양
주공정 구역 | 배양실 전실(P) | PAL-in Cell Culture | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 배양실 전실(M) | MAL-in Cell Culture | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 배양실 후실(P) | PAL-out Cell Culture | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 배양실 후실(M) | MAL-out Cell Culture | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 회수실 | Harvest | Grade C | 30 | One-way | 무진복 | P5-1. 연속원심분리, P5-2. Depthfiltration
주공정 구역 | 회수실 전실(P) | PAL-in Harvest | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 회수실 전실(M) | MAL-in Harvest | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 회수실 후실(P) | PAL-out Harvest | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 회수실 후실(M) | MAL-out Harvest | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Grade C | 30 | One-way | 무진복 | P6-1. 크로마토그래피 1, P6-2. Virus inactivation, P6-3. 크로마토그래피 2, P6-4. 크로마토그래피 3, P6-5. Virus filtration
주공정 구역 | 정제실1 전실(P) | PAL-in Purification 1 | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 정제실1 전실(M) | MAL-in Purification 1 | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 정제실1 후실(P) | PAL-out Purification 1 | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 정제실1 후실(M) | MAL-out Purification 1 | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 정제실2 | Purification 2 | Grade C | 30 | One-way | 무진복 | P7-1. 농축 및 버퍼교환, P7-2. Filtration, P7-3. Bulk fill
주공정 구역 | 정제실2 전실(P) | PAL-in Purification 2 | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 정제실2 전실(M) | MAL-in Purification 2 | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 정제실2 후실(P) | PAL-out Purification 2 | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 정제실2 후실(M) | MAL-out Purification 2 | Grade C | 30 | One-way | 무진복
주공정 구역 | 공정 준비실 | Preparation | Grade C | 30 | Both-way | 무진복
주공정 구역 | 착의실 | Gowning | Grade C | 30 | Both-way | 무진복
주공정 구역 | 공급복도 | Supply corridor | Grade C | 30 | Both-way | 무진복
주공정 구역 | 리턴복도 | Return corridor | Grade D | 20 | Both-way | 스크럽
주공정 구역 | 세척실 | Washing | Grade D | 20 | Both-way | 스크럽
보조 구역 | 자재 보관실 | Material storage | Grade D | 20 | Both-way | 스크럽
보조 구역 | 장비 보관실 | Equipment storage | Grade D | 20 | Both-way | 스크럽
보조 구역 | DS 보관실 | DS storage | Grade D | 20 | Both-way | 스크럽
보조 구역 | IPC 실 | IPC | Grade D | 20 | Both-way | 스크럽
보조 구역 | 세포주 보관실 | Cell bank storage | Grade D | 20 | Both-way | 스크럽
보조 구역 | 복도 | Corridor | Grade D | 20 | Both-way | 스크럽
보조 구역 | 자재반입실 | Material-in | CNC | 10 | Both-way | 스크럽
보조 구역 | 폐기물반출실 | Waste-out | CNC | 10 | Both-way | 스크럽
보조 구역 | 갱의실 (여) | Gowning Female | CNC | 10 | Both-way | 스크럽
보조 구역 | 갱의실 (남) | Gowning Male | CNC | 10 | Both-way | 스크럽
보조 구역 | CIP 공급실 | CIP supply | NC | Not applicable | Both-way | 일상복
보조 구역 | 모니터링실 | Monitoring | NC | Not applicable | Both-way | 일상복
NC 구역 | 사무실 | Office | NC | Not applicable | Both-way | 일상복
NC 구역 | 화장실 (여) | Toilet (Female) | NC | Not applicable | Both-way | 일상복
NC 구역 | 화장실 (남) | Toilet (Male) | NC | Not applicable | Both-way | 일상복
NC 구역 | 로비 | Lobby | NC | Not applicable | Both-way | 일상복
NC 구역 | 관람복도 | Corridor visitor | NC | Not applicable | Both-way | 일상복
NC 구역 | 휴게실 | Lounge | NC | Not applicable | Both-way | 일상복
합계 (목표=100)

## 제조 장비 규격서
[제조 장비 규격서]
구분 | Room 명 | (영문명) | 제조 장비 | 규격 (W*D*H mm) | 중량 (kg) | 최대 운영 중량 (kg) | 세부 공정 No.
주공정 구역 | 배지 조제실 | Media preparation | Weigh booth | 3500*3000*3000 | 500 | 600 | P1-1. 배지 원료 칭량
주공정 구역 | 배지 조제실 | Media preparation | Mixing Tank-1 100L | 2000*2000*2000 | 1000 | 1100 | P1-2. 배지 제조
주공정 구역 | 배지 조제실 | Media preparation | Mixing Tank-2 500L | 2500*2000*3000 | 1500 | 2000 | P1-2. 배지 제조
주공정 구역 | 배지 조제실 | Media preparation | Mixing Tank-3 2000L | 3000*2500*4000 | 2000 | 4000 | P1-2. 배지 제조
주공정 구역 | 배지 조제실 | Media preparation | Mixing Tank-4 10000L | 4000*3000*5000 | 3000 | 13000 | P1-2. 배지 제조
주공정 구역 | 버퍼 조제실 | Buffer preparation | Weigh booth | 3500*3000*3000 | 500 | 600 | P2-1. 버퍼 원료 칭량
주공정 구역 | 버퍼 조제실 | Buffer preparation | Mixing Tank-5 500L | 2500*2000*3000 | 1500 | 2000 | P2-2. 버퍼 제조
주공정 구역 | 버퍼 조제실 | Buffer preparation | Mixing Tank-6 2000L | 3000*2500*4000 | 2000 | 4000 | P2-2. 버퍼 제조
주공정 구역 | 버퍼 조제실 | Buffer preparation | Mixing Tank-7 4000L | 3500*2500*5000 | 2000 | 6000 | P2-2. 버퍼 제조
주공정 구역 | 버퍼 조제실 | Buffer preparation | Mixing Tank-8 10000L | 4000*3000*5000 | 4000 | 14000 | P2-2. 버퍼 제조
주공정 구역 | Seed 접종실 | Inoculation | Isolator | 4000*2000*3000 | 1000 | 1000 | P3-1. Cell bank 접종
주공정 구역 | Seed 접종실 | Inoculation | Centrifuge | 1000*600*500 | 60 | 60 | P3-1. Cell bank 접종
주공정 구역 | Seed 접종실 | Inoculation | Incubator | 1200*800*600 | 150 | 150 | P3-2. Flask 배양 1, P3-2. Flask 배양 2
주공정 구역 | Seed 접종실 | Inoculation | Cleanbench | 2000*800*2000 | 200 | 200 | P3-2. Flask 배양 1, P3-2. Flask 배양 2
주공정 구역 | 배양실 | Cell Culture | Wave Reactor 20L | 1200*600*800 | 200 | 220 | P4-1. 배양 N-4
주공정 구역 | 배양실 | Cell Culture | BioReactor 100L | 2000*2000*2500 | 1000 | 1100 | P4-2. 배양 N-3
주공정 구역 | 배양실 | Cell Culture | BioReactor 500L | 2500*2000*3500 | 1500 | 2000 | P4-3. 배양 N-2
주공정 구역 | 배양실 | Cell Culture | BioReactor 2000L | 3000*2500*4500 | 2000 | 4000 | P4-4. 배양 N-1
주공정 구역 | 배양실 | Cell Culture | BioReactor 10000L | 4000*3000*5500 | 3000 | 11000 | P4-5. 생산배양
주공정 구역 | 배양실 | Cell Culture | Storage tank-1 2000L | 3000*2500*4000 | 1500 | 3500 | P4-5. 생산배양
주공정 구역 | 회수실 | Harvest | Continuous centrifuge | 3000*3000*3000 | 2000 | 2500 | P5-1. 연속원심분리
주공정 구역 | 회수실 | Harvest | Depth filter system *2 | 2000*600*1800 | 300 | 500 | P5-2. Depthfiltration
주공정 구역 | 회수실 | Harvest | Storage tank-2 10000L | 3000*3000*5000 | 1500 | 11500 | P5-2. Depthfiltration
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Chromatography system 1 | 2000*1200*2000 | 500 | 500 | P6-1. 크로마토그래피 1
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Column 1500mm | 2500*2000*3000 | 2000 | 2200 | P6-1. 크로마토그래피 1
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Storage tank-3 4000L | 3500*2500*5000 | 2000 | 2000 | P6-1. 크로마토그래피 1
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Storage tank-4 3000L | 3000*2500*4500 | 2000 | 5000 | P6-1. 크로마토그래피 1, P6-3. 크로마토그래피 2, P6-4. 크로마토그래피 3
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Buffer tank-1 2000L | 3000*2500*4000 | 1500 | 3500 | P6-1. 크로마토그래피 1, P6-3. 크로마토그래피 2, P6-4. 크로마토그래피 3
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Buffer tank-2 2000L | 3000*2500*4000 | 1500 | 3500 | P6-1. 크로마토그래피 1, P6-3. 크로마토그래피 2, P6-4. 크로마토그래피 3
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Buffer tank-3 2000L | 3000*2500*4000 | 1500 | 3500 | P6-1. 크로마토그래피 1, P6-3. 크로마토그래피 2, P6-4. 크로마토그래피 3
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Buffer tank-4 4000L | 3500*2500*5000 | 2000 | 6000 | P6-1. 크로마토그래피 1, P6-3. 크로마토그래피 2, P6-4. 크로마토그래피 3
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Buffer tank-5 4000L | 3500*2500*5000 | 2000 | 6000 | P6-1. 크로마토그래피 1, P6-3. 크로마토그래피 2, P6-4. 크로마토그래피 3
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Buffer tank-6 4000L | 3500*2500*5000 | 2000 | 6000 | P6-1. 크로마토그래피 1, P6-3. 크로마토그래피 2, P6-4. 크로마토그래피 3
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Reactor 5000L | 3000*2500*5000 | 1500 | 1500 | P6-2. Virus inactivation
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Acid tank 200L | 2000*2000*2500 | 500 | 700 | P6-2. Virus inactivation
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Base tank 200L | 2000*2000*2500 | 500 | 700 | P6-2. Virus inactivation
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Depth filter system | 2000*600*1800 | 300 | 500 | P6-2. Virus inactivation
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Storage tank-5 5000L | 3000*2500*5000 | 1500 | 1500 | P6-2. Virus inactivation
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Chromatography system 2 | 2000*1200*2000 | 500 | 500 | P6-3. 크로마토그래피 2
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Column 1000mm | 2000*2000*2500 | 1800 | 2000 | P6-3. 크로마토그래피 2
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Storage tank-6 8000L | 3500*3000*5500 | 2500 | 10000 | P6-3. 크로마토그래피 2
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Chromatography system 3 | 2000*1200*2000 | 500 | 500 | P6-4. 크로마토그래피 3
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Column 800mm | 2000*2000*2500 | 1500 | 1600 | P6-4. 크로마토그래피 3
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Storage tank-7 2000L | 3000*2500*4000 | 1500 | 3500 | P6-4. 크로마토그래피 3
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 1 | Nano filtration system | 2000*800*1500 | 500 | 500 | P6-5. Virus filtration
주공정 구역 | 정제실1 | Purification 2 | Storage tank-8 2000L | 3000*2500*4000 | 1500 | 1500 | P6-5. Virus filtration
주공정 구역 | 정제실2 | Purification 2 | TFF system | 2500*2000*2500 | 1000 | 1000 | P7-1. 농축 및 버퍼교환
주공정 구역 | 정제실2 | Purification 2 | Holding tank 500L | 2500*2000*3000 | 800 | 1300 | P7-1. 농축 및 버퍼교환
주공정 구역 | 정제실2 | Purification 2 | Buffer tank-7 5000L | 3500*2500*5000 | 2000 | 7000 | P7-1. 농축 및 버퍼교환
주공정 구역 | 정제실2 | Purification 2 | Storage tank-9 500L | 2500*2000*3000 | 800 | 800 | P7-1. 농축 및 버퍼교환
주공정 구역 | 정제실2 | Purification 2 | Filtration system | 2000*800*1500 | 200 | 200 | P7-2. Filtration
주공정 구역 | 정제실2 | Purification 2 | Bulk fill system | 2000*800*1500 | 200 | 200 | P7-3. Bulk fill
주공정 구역 | 공정 준비실 | Preparation | Cleanbooth | 3000*2500*3000 | 500 | 600
주공정 구역 | 공정 준비실 | Preparation | Autoclave | 3000*2500*3000 | 2000 | 2000
주공정 구역 | 세척실 | Washing | COP system | 3000*2500*3000 | 1500 | 1500
보조 구역 | DS 보관실 | DS storage | Deep freezer 1 | 1200*1000*2000 | 200 | 250
보조 구역 | DS 보관실 | DS storage | Deep freezer 2 | 1200*1000*2000 | 200 | 250
보조 구역 | DS 보관실 | DS storage | Deep freezer 3 | 1200*1000*2000 | 200 | 250
보조 구역 | DS 보관실 | DS storage | Deep freezer 4 | 1200*1000*2000 | 200 | 250
보조 구역 | IPC 실 | IPC | Deep freezer | 900*1000*2000 | 150 | 200
보조 구역 | IPC 실 | IPC | Freezer | 900*1000*2000 | 150 | 200
보조 구역 | IPC 실 | IPC | Refrigerator | 900*1000*2000 | 150 | 200
보조 구역 | 세포주 보관실 | Cell bank storage | Cell tank (nitrogen) 1 | 1000*1000*1500 | 200 | 200
보조 구역 | 세포주 보관실 | Cell bank storage | Cell tank (nitrogen) 2 | 1000*1000*1500 | 200 | 200
보조 구역 | CIP 공급실 | CIP supply | CIP station | 5000*2000*4000 | 2000 | 4000